## Лист1
Коэффициенты гидравлического сопротивления и расхода в системе для шаровых кранов AQUARIUS/NEON
|  | Суммарный коэффициент гидравлического сопротивления ζ, | Коэффициент расхода в системе Kv, м3/ч |  | Суммарный коэффициент гидравлического сопротивления ζ, | Коэффициент расхода в системе Kv, м3/ч
| 15Р | 0.30333 | 0.13799 | 200Р | 0.19611 | 816.1265
| 15П | 0.01717 | 0.5988 | 200П | 0.0049732 | 1986.7907
| 20Р | 0.20613 | 0.5988 | 250Р | 0.14921 | 1986.7907
| 20П | 0.01279 | 1.4846 | 250П | 0.0059728 | 3916.1979
| 25Р | 0.15436 | 1.4846 | 300Р | 0.11157 | 3916.1979
| 25П | 0.010188 | 3.0916 | 300П | 0.0084655 | 6122.5286
| 32Р | 0.20242 | 3.0916 | 400Р | 0.12759 | 9181.7106
| 32П | 0.032872 | 6.8237 | 400П | 0.036862 | 13324.2096
| 40Р | 0.15794 | 6.8237 | 500Р | 0.18167 | 13324.2096
| 40П | 0.01279 | 13.6952 | 500П | 0.030334 | 27294.804
| 50Р | 0.15436 | 13.6952 | 600Р | 0.14832 | 27294.804
| 50П | 0.010188 | 26.7803 | 600П | 0.019266 | 49780.8772
| 65Р | 0.20242 | 26.7803 | 700Р | 0.10327 | 49780.8772
| 65П | 0.024005 | 60.0426 | 700П | 0.015102 | 73857.396
| 80Р | 0.13778 | 60.0426 | 800Р | 0.0975 | 73857.396
| 80П | 0.0063253 | 111.3321 | 800П | 0.0275 | 105616.3712
| 100Р | 0.12945 | 122.8898 | 900Р | 0.10198 | 105616.3712
| 100П | 0.0050485 | 224.2408 | 900П | 0.030864 | 146318.8463
| 125Р | 0.14575 | 224.2408 | 1000Р | 0.09614 | 146318.8463
| 125П | 0.0040312 | 450.5867 | 1000П | 0.0093433 | 232832.122
| 150Р | 0.11574 | 450.5867 | 1200Р | 0.12174 | 232832.122
| 150П | 0.0033551 | 774.0128 | 1200П | 0.007765 | 403027.0428